## Sheet2
维修明细表
项目名称：2025年5、6月设备维修计划-泵维修项目 |  |  |  |  | 项目编号：DBZY/014-2025-BJ-GC0050
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 维修明细 | 验收标准 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 液下泥浆泵 | 100YW70-30-15 | 现状：雨水池液下泵没有流量，吊出检查发现叶轮抱死。 维修内容： 1.拆检泵体和联轴器，更换泵轴、泵盖。 2.更换轴承、密封、备帽、花垫、联轴器、转子，叶轮、重新换油润滑保养。 3.组装后动平衡测试。 | 验收标准：恢复原有使用功能，运行后无异响无漏点，满足生产要求。 | 2 | 台 | 环保处理中心
2 | 潜污泵 | 300WQ930-20-75-Z | 现状：回流池2#混合液回流泵故障，经检查发现潜水泵保护器报警显示油室漏水。 维修内容： 1.需拆卸维修，查找漏水原因。 2.检查泵叶轮、泵轴、备帽等部件是否完好，如损坏进行更换，更换轴承及密封，油室重新换油，润滑保养。 3.泵壳及电机密封检查，如损坏进行更换。 4.电机下线维修。 | 验收标准：恢复潜水泵原有使用功能，运行后无异响无漏点，满足生产要求。 | 1 | 台 | 环保处理中心
3 | 砂浆泵 | 80YUIH-WL-30-10 进口直径80mm 出口直径65mm 流量30m³/h 扬程10m 配用功率5.5KW 转速1460r/min 编号2109241 | 现状：砂浆泵内主轴、机械密封、轴承磨损、腐蚀。 维修内容： 1.拆卸更换机械密封及轴承、主轴打磨抛光，检查叶轮、备帽和键，如损坏进行更换。 2.重新组装润滑保养。 | 验收标准：更换部件无问题，泵运行正常，无异响，无漏点，满足生产要求。 | 1 | 台 | 环保处理中心
4 | 砂浆泵 | 80YUIH-JF-60-15 进口直径80mm 出口直径65mm 流量60m³/h 扬程15m 配用功率7.5KW 转速2900r/min 编号2203013 | 现状：砂浆泵内主轴、机械密封、轴承磨损、腐蚀。 维修内容： 1.更换机械密封及轴承、主轴打磨抛光，检查叶轮、备帽和键，如损坏进行更换。 2.重新组装润滑保养。 | 验收标准：更换部件无问题，泵运行正常，无异响，无漏点，满足生产要求。 | 1 | 台 | 环保处理中心
5 | 立式排污泵 | 250LW555-15，37kw，555m3/h，扬程15m | 现状：回流泵内主轴、机械密封、轴承磨损、腐蚀。 维修内容： 1.更换机械密封、轴承、主轴、更换叶轮、更换备帽和键，电机下线维修。 2.重新组装润滑保养。 | 验收标准：更换部件无问题，泵运行正常，无异响，无漏点，满足生产要求。 | 1 | 台 | 环保处理中心
6 | 立式酸碱泵 | KD-65VK-105VF、进口管径DN80、出口管径DN65、流量40m3/h、扬程23m、过流材质FRPP | 现状：机封处漏液，抱死转不动。 维修内容： 1.维修泵主轴，更换键、备帽、更换叶轮、轴承、密封等，并维修泵盖，密封紧固件、泵盖处密封圈等需重新更换。 2.组装后动平衡测试。 | 验收标准：维修后更换部件无问题，恢复泵使用功能，运行后无异响，无漏点，满足生产要求。 | 3 | 台 | 环保处理中心
7 | 循环水泵 | NLG300/550-355/4 | 现状：水泵运行时电流大。 维修内容： 1、检修更换水泵叶轮。2、重新加工校正联轴器。3、更换联轴器弹性快。4、更换轴承及机械密封，5、修复轴承体。 6、更换密封圈套。 7、叶轮静平衡。 8、转子动平衡。 9、壳体静水压测试。 10、壳体除锈。 11、过流部件除锈补焊 12、现场指导水泵调试运行。 | 验收标准：水泵运行正常，电流不超额定电流。 | 1 | 台 | 能源保障中心